
                                  
浙监能便函〔2017〕79号
国家能源局浙江监管办公室关于2017年一季度浙江省电力行业节能减排情况的通报
国网浙江省电力公司、各发电集团及有关电力企业：
    一季度,浙江省电力行业节能减排工作进一步取得新成效，发电负荷率略有上升，供电煤耗、厂用电率进一步下降；超低排放改造功效明显，二氧化硫、氮氧化物、烟尘等主要污染物排放浓度大幅下降，但也存在可再生能源发电电量大幅下降、个别时段超标排放、发电利用小时数“倒挂”等问题，需进一步改进。现将有关情况通报如下：
一、电网企业节能减排情况

一季度，浙江电网综合线损率为2.02%，同比下降0.03个百分点。全网消纳可再生能源发电电量53.54亿千瓦时（区内发电机组，含华东统调），同比下降25.27%（主要由于来水下降等自然原因导致），其中水电电量41.59亿千瓦时，同比下降33.3%；风电电量5.31亿千瓦时，同比下降10.5%；光伏发电电量6.62亿千瓦时，同比增长97%。

一季度，我省消纳可再生能源电量节约标煤约155.8万吨，相当于减排二氧化硫3.49万吨，减排氮氧化物0.58万吨。
二、燃煤发电企业节能降耗情况

（一）燃煤机组利用小时数及发电负荷率情况

一季度，浙江省统调燃煤机组平均发电利用小时数1102小时，同比上升122小时；平均发电负荷率73.57%，同比增长2.2个百分点。百万千瓦级、60万千瓦级、30万千瓦级燃煤发电机组平均发电利用小时数分别为1256、1009、1085 小时，60万千瓦级和30万千瓦级燃煤机组发电利用小时数出现倒挂，高效机组未能得到充分利用。

（二）燃煤机组供电煤耗情况

一季度，浙江省统调燃煤机组共耗用标煤近1320万吨，平均供电煤耗296.21克/千瓦时，同比下降2.26克/千瓦时。百万千瓦级、60万千瓦级、30万千瓦级、30万千瓦以下燃煤机组平均供电煤耗分别为284.51、299.95、309.63、340.83克/千瓦时。
（三）燃煤机组厂用电率情况

一季度，浙江省统调燃煤机组平均厂用电率4.49%，同比下降0.21个百分点。百万千瓦级、60万千瓦级、30万千瓦级、30万千瓦以下燃煤机组平均厂用电率分别为3.75%、4.91%、5.63%、9.25%。

三、燃煤发电企业主要污染物减排情况

（一）二氧化硫排放情况

一季度，省统调燃煤机组共排放二氧化硫2807吨，脱除二氧化硫175621吨，平均脱硫效率为97.5%，脱硫设施投运率为99.997%（除巨化热电厂#7机组和浙能兰溪电厂#4机组外，其他发电企业脱硫设施投运率均为100%）。二氧化硫平均排放浓度为18.2毫克/标方，同比下降37.88%，平均排放浓度已远低于超低排放标准（35毫克/标方）。

一季度，统调发电机组未出现二氧化硫超标排放的情况。

（二）氮氧化物排放情况
一季度，省统调燃煤机组共排放氮氧化物6029吨，脱除氮氧化物31181吨，平均脱硝效率为82.9%，脱硝设施平均投运率为99.81%。氮氧化物平均排放浓度为38.1毫克/标方，同比下降18.6%，平均排放浓度已远低于超低排放标准（50毫克/标方）。
一季度，统调发电机组（除巨化热电厂外）氮氧化物超标排放时间共计337.25小时，超标排放的主要原因为发电负荷率过低（含机组启停），造成脱硝装置烟温低撤出、脱硝设施故障等。

今年以来，各发电企业积极研究和探索燃煤机组启停氮氧化物零超标排放技术，着力控制机组启停期间的氮氧化物排放浓度，取得了良好效果。国电北仑电厂通过优化锅炉运行方式提高脱硝进口烟温、挖掘脱硝催化剂允许投运温度边界裕度等方法，实现了机组全负荷投运脱硝系统，在一季度8台次机组启停过程中，均实现了氮氧化物零超标排放。经统计，一季度统调燃煤发电机组共启停150台次，其中国电北仑、浙能兰溪、华能长兴电厂等29台次机组启停实现了零超标排放，机组启停零超标排放率达到19.33%。

（三）烟尘排放情况
一季度，省统调燃煤机组烟尘平均排放浓度为2.65毫克/标方，同比下降47.94%，平均排放浓度已远低于超低排放标准（5毫克/标方）。

一季度，统调发电机组（除巨化热电厂外）烟尘超标排放时间共计10.43小时，造成超标排放的主要原因是机组启停期间除尘效率下降；未发生由于除尘设施非正常撤出或运行调整不当造成超标排放的情况。

四、燃煤机组超低排放改造情况

截止3月底，全省已有57台大型燃煤机组完成超低排放改造，总容量3683万千瓦，容量占比已达92.6%。今年已有2台大型燃煤机组完成超低排放改造，分别为国电北仑第一电厂#2机组和国华宁海电厂#3机组，完成改造容量120万千瓦，完成2017年度改造计划的29.34%。

五、监管意见

（一）各燃煤发电企业要进一步加强生产运行管理，防止出现由于减排设施非正常撤出或运行调整不当引起的烟气排放超标。要积极探索解决机组启停期间由于低负荷造成脱硝装置退出的问题，认真总结和交流机组启停氮氧化物零超标排放技术，切实实现机组运行全过程达标排放。

（二）电力调度部门要继续加强电力运行方式的科学安排，使大容量、高性能的发电机组优先得到利用，避免出现发电利用小时数“倒挂”现象，有效降低发电机组的供电煤耗和厂用电率。

国家能源局浙江监管办公室

2017年4月23日

抄送：浙江省政府办公厅，省发改委（能源局），省经信委，省环保厅
国家能源局浙江监管办公室








PAGE  
―2―

